- Назначение изделия

Шкаф управления электрокалорифером ШУК-16, ШУК-25 (в дальнейшем ШУК) предназначен для управления электрокалорифером (СФОЦ-16, СФОЦ-25) и автоматического отключения при аварийных режимах работы.

2. Технические характеристики и показатели энергоэффективности

| Тип изделия | ШУК-16 | ШУК-25 |
| --- | --- | --- |
| Номинальная потребляемая мощность ШУК, кВт не более | 16 | 25 |
| Номинальное напряжение сети, В | 380 | 380 |
| Частота, Гц | 50 | 50 |
| Сопротивление электрической изоляции между токоведущими частями и корпусом, МОм не менее | 0,5 | 0,5 |
| Габаритные размеры, мм не более | 335х330х140 | 335х330х140 |
| Класс электробезопасности – 1 класс. Срок службы шкафа управления составляет 10 лет с момента ввода в эксплуатацию. |  |  |

3. Комплектность

Шкаф управления                                            1шт.

Руководство по эксплуатации                        1шт.

Упаковка                                                          1шт.

4. Требования безопасности

Все работы по подключению, осмотру, профилактике и  ремонту  должны  производиться только при снятом напряжении.

Запрещается использовать шкаф с СФОЦ без заземления.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использовать для  заземления металлоконструкции водопроводных, отопительных и газовых сетей!

5. Устройство и принцип работы

Шкаф управления состоит из шкафа  с размещенной в нем аппаратурой управления, индикации и клеммной колодкой для подключения  с глухозаземленной нейтралью и СФОЦ.

К аппаратуре управления относятся:

-  автоматический выключатель, выполняющий функции защиты от короткого замыкания и служащий для оперативного отключения;

- магнитные пускатели, обеспечивающие включение и отключение нагревательных элементов СФОЦ по команде со шкафа управления;

- плата индикации, служащая для сигнализации о работе шкафа и размещения кнопок управления.

6. Размещение и монтаж

ШУК устанавливается вертикально на высоте 1,4 - 1,7 м от пола на стенах и сооружениях в хорошо освещенном и отапливаемом помещении, без повышенной пожарной опасности,   не взрывоопасной средой, не содержащей вредных паров, кислот, газов, токопроводящей пыли и т.п.

Влажность воздуха не должна превышать 75%.

Шкаф подключается к сети и к СФОЦ согласно схемы. Монтаж электрических цепей производится проводами в металлрукаве  или кабелем. Ввод проводов в ШУК осуществляется через уплотнительные втулки. Заземление корпуса шкафа выполняется отдельным проводником.

Все работы по монтажу производятся квалифицированным персоналом, имеющим квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

QF-выключатель

автоматический

КМ1-КМ3-пускатели

магнитные

SA1, SB1 и SB2- выключатели кнопочные

ХP1,ХP2-колодки клеммные

Схема электрическая принципиальная

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года с момента продажи (передачи) ШУК.

8. Свидетельство о приемке

Шкаф управления электрокалорифером ШУК -        ____  соответствует техническим условиям

ТУ 3442-011-12589972-2001 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____________________________                          Штамп ОТК

Продан ____________________________                  Дата продажи ______________________

Наименование предприятия торговли

Шкаф управления

электрокалорифером

ШУК-16, ШУК-25

# Руководство по эксплуатации

КТО.800.226.00.000 РЭ

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между паспортом и поставляемым изделием, не влияющие на условия эксплуатации.