1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Электронагреватели трубчатые, именуемые в дальнейшем ТЭН, предназначены для нагрева: воды (Х,P,J), масла (Z), воздуха подвижного, движущегося со скоростью не менее 6 м/с (O,К), воздуха неподвижного (S,Т), литейных форм и пресс-форм (L).

2. Технические характеристики и показатели энергоэффективности

2.1.  Тип электронагревателя - ТЭН _____________________________________

в числителе указано:

-  первые цифры -  развернутая длина ТЭН, см;

-  буква – условное обозначение длины контактного стержня в заделке

( А=40 мм, В=65  мм, С=100мм, D=125 мм, Е=160 мм, F=250 мм );

-  вторые цифры - диаметр ТЭН, мм;

в знаменателе указано:

-  первые цифры – номинальная потребляемая мощность, кВт;

-  буква – условное обозначение нагреваемой среды (см. п.1.1.);

-  вторые цифры - напряжение, В.

2.2.  Сопротивление изоляции в холодном состоянии - 0,5 МОм, не менее.

  - ТЭН, оснащенные штуцерами, выдерживают давление 1,18·105 Па.

3. Комплектность

3.1. Электронагреватель.

3.2.  Паспорт (на партию ТЭН, одновременно направляемую потребителю ).

4. Устройство

4.1. ТЭН представляет собой металлический корпус - трубу 1, внутри которой запрессована в наполнитель 3 спираль 2 из проволоки высокого омического сопротивления, соединенная с контактными стержнями 4,  снабженными с внешней стороны контактными устройствами 7. Торцы ТЭН заполнены  герметиком 5. Между торцом трубы и контактным устройством установлен изолятор 6.

ТЭН могут иметь другие контактные устройства, чем указанные на рисунке, а также оснащены штуцерами с резьбой М221,5 или G1/2” для ТЭН диаметром 13 мм, резьбой М221,5 , G1/2” , М18х1,5, М161,5, М14х1,5 для ТЭН диаметром 8 и10 мм, планками.

1 – оболочка; 2 – спираль;

3 – наполнитель; 4 – контактный стержень;

5 –герметизирующий материал; 6 –изолятор;

7 – контактные шайбы и гайка; L – развернутая длина трубы;

La – активная длина (la=L-2lк);

lк – номинальная длина контактных стержней в заделке

D= 6,5; 8; 10; 13

Конструктивные исполнения ТЭН

Форма 1           Форма 2               Форма 3          Форма 4

Форма 5     Форма 6      Форма 7     Форма 8     Форма 9       Форма 10

5. Указание мер безопасности

5.1. Запрещается проводить осмотр или ремонт ТЭН, находящихся под напряжением.

5.2. Корпус каждого ТЭН на объекте должен быть надежно заземлен.

6. Подготовка изделия к работе

6.1. ТЭН с маркировкой “О”, “Z”, “S” могут быть использованы для нагрева среды (L). ТЭН с маркировкой “Z” - для нагрева среды (Р), (О).

Активная часть ТЭН должна полностью находиться в рабочей среде.

6.2.  При эксплуатации температура на корпусе ТЭН не должна превышать:

- 450С для   металла;

- 300С для  масла;

- 450С для воздуха;

- 700С для воздуха (ТЭН с оболочкой из нержавеющей стали),

- 100С для воды.

6.3. Крепление ТЭН производится при помощи специальной арматуры, штуцеров, фланцев, кронштейнов, зажимов, скоб. Крепление должно исключить самопроизвольную вибрацию. Запрещается крепление ТЭН за изоляционные втулки и контактные стержни.

6.4.  Крепить арматуру ТЭН следует механически или пайкой припоями с температурой плавления до 230С. Паять нужно на расстоянии 30-40 мм от торца корпуса.

6.5.   Перед  монтажом ТЭН на объектах  необходимо:

-  удалить с корпуса ТЭН консервационную смазку;

-  по мере надобности протереть изоляционные втулки и контактные стержни от грязи и пыли;

-  проверить сопротивление изоляции, величина которого должна соответствовать п. 2.2.

6.6. Если после транспортирования, хранения или длительного нерабочего состояния в процессе эксплуатации сопротивление изоляции ТЭН уменьшится ниже величины, указанной в п. 2.2, то их необходимо высушить при температуре 120С или путем подключения на 1/3 номинального напряжения до восстановления сопротивления изоляции в течение не более 6 час.

6.7. При монтаже ТЭН  на объекте следует руководствоваться “ Правилами устройств электроустановок”

7.Техническое обслуживание

7.1. Необходимо:

-  периодически удалять загрязнение с изоляционных втулок и контактных стержней;

-  следить за креплением и вовремя устранять ослабление;

-  не допускать попадания жидкости на изоляционные втулки и контактную часть.

8. Сведения о хранении и транспортировании

8.1. Условия хранения ТЭН - по группе условий хранения 1(Л) ГОСТ 15150-69.

ТЭН должны храниться в помещениях при температуре не ниже плюс 5С и не выше +40С, относительной влажности воздуха не более 80% при +25С и при более низких температурах без конденсации влаги.

8.2. Вариант временной противокоррозионной защиты - ВЗ - 1 согласно ГОСТ 9.014 - 78.

8.3. Вариант внутренней упаковки - ВУ - 0 согласно ГОСТ 23216 - 78.

8.4. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – по группе С ГОСТ 23216-78.

9. Гарантии изготовителя

9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ТЭН требованиям ТУ 3443 - 005 - 12589972 – 2002 и ГОСТ 13268-88 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации два года с момента отгрузки ТЭН при установленной безотказной наработке для сред “O”, “S”, “К”, “Т”,  “L” не превышающей 3000 часов, для сред “P”, “X”, “J”, “Z” не превышающей 1500 часов.

10. Свидетельство о приемке

10.1. ТЭН соответствуют ТУ 3443 - 005 - 12589972 – 2002 и ГОСТ 13268-88, выдержали проверку и испытания и признаны годными для эксплуатации.

Дата изготовления  ____________                                                                       Штамп  ОТК

Продан ____________________________                  Дата продажи ______________________

Наименование предприятия торговли

Сертификат соответствия  № POCC RU.АВ24.Н05175 с 28.03.2012 по 27.03.2015

Предприятие постоянно работает над усовершенствованием изделий, поэтому возможны некоторые расхождения в описании и фактическом исполнении.

Изготовлено в России

Электронагреватели

трубчатые

ТЭН

## паспорт

ТЭСТ.681.815.001 ПС

### АВ24